成都市新都区妇幼保健院

消防维保服务项目比选文件

# 第一章  比选邀请

成都市新都区妇幼保健院消防维保服务项目采用比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的比选。

一、采购项目基本情况

1.采购项目名称：成都市新都妇幼保健院消防维保服务项目。

2.采购人：成都市新都区妇幼保健院

3.服务期限：三年（合同每年一签，采购方根据成交供应商的服务质量决定下一年度是否继续由该供应商提供服务）

4.采购控制价：3.5万元/年

采购项目内容：根据《中华人民共和国消防法》及消防设施维护保养的相关规定要求，对成都市新都区妇幼保健院开展消防维保服务

# 第二章  供应商资格条件要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有完善的售后服务体系，具有履行合同所必需的资质和专业技术能力；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、具备法律、行政法规规定的其他条件

6、供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录；

第三章  供应商资格证明材料

1、企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照副本”；事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书副本”；其他组织：提供“统一社会信用代码社会团体法人登记证书副本”或“统一社会信用代码民办非企业单位登记证书副本”或“统一社会信用代码基金会法人登记证书副本”；个体工商户：提供“统一社会信用代码营业执照副本” 或“营业执照、税务登记证”。（复印件加盖鲜）；

2、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料；（复印件）

3、提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；（原件）

4、提供供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录的承诺函；（原件）

5、法定代表人身份证复印件；

6、法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件；

注意：1、以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖供应商公章（鲜章），并在必要时提供原件备查；

- 2、供应商应对其所提供的资格证明材料的来源的合法性、真实性负责。

第四章  服务要求

消防设施维护保养基本要求:

- 火灾自动报警及联动控制系统:

- 集中控制器(包括区域报警器等)每月试验火灾报警控制器的基本功能

- 探测器:每月试验(不少于9%)探测器的报警功能是否正常,并排除探测器故障（误报及不报)。每个烟、温感探头至少每年轮测一次。(1)探测器的维护保养，试验中有不合格的探测器必须进行更换。(2)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示。

- 手动报警按钮：每月试验(不少于9%)手报按钮的助能是否正常,每年轮测一次

- 对联动系统的维护保养、每年至少对下列消防控制设备手动、自动试验半年至少试验一次,试验消防控制设备的控制显示功能。(1)防排烟设备、电动防火阀、送风阀、排烟阀、防火卷帘等的控制设备:(2)室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备;(3)火灾事故广播,火灾事故照明灯及疏散指示标志灯;（4)消防电梯及客梯迫降功能试验:(5)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验;(6)强制切断非消防电源功能试验。

- 对系统布线的维护保养,发现线路故障立即检修直至正常。

- 自动喷水灭火系统

- 喷淋头维护保养：每月应对喷头进行一次外观检查(不少于10%)。

- 管路系统的维护保养：(1)观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。(2)每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管道内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行试验，喷淋泄水测试每季节不少于一次。

- 报警阀的维护保养：每季度应对报警阀务的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常。对安装的压力表应定期检查，检查报警阀前、后压力表指示是否正常。

- 消防水泵房的维护保养：(1）对消防水泵的维护保养，①检查消防水系能否正常运转.消防水泵应每月启动运转2次。②手动、自动控制启动水泵2次,查信号有否返馈,水压是否上升,电机转动是否正常，主、备泵能否自动切换。③压力表是否变形、水系起动后动作是否正常。（2）电控柜的维护保养，①电压、电流表的指针是否在规定的范围内。②开关、继电器是否脱落、松动、接点是否烧损、转换开关应处于自动状态、指示灯显示是否正常。

- 系统功能的维护保养：应按照设计要求，通过末端试验装置放水试验、对系统功能进行试验,功能是否正常，并应保证系统处于无故障状态。

- 消火栓给水系统

- 对消火栓的维护保养：(1)每月试验(不少于10%)室内、外消火栓的供水功能，(2)每月试验(不少于10%)消火栓按钮报警显示功能是否正常，(3)水带、水枪、消火栓的接口上的密封垫是否完整、良好，(4)消火栓的阀门是否变形、损伤、漏水、启闭是否灵活，(5)消火栓测试每季节不少于一次。

- 消防管网的维护保养：(1)管网阀门有否漏水现象、阀门是否常开或常闭(放水阀、泄压阀、止回阀、控制阀、闸阀)，(2)检查所有输水管道上的阀门的阀杆是否弯曲、操作手柄是否脱落、损伤、启闭是否可靠。

- 消防水泵房的维护保养参照自动喷水灭火系统的水源及消防水泵房的维护保养。

- 系统的维护保养(每年两次)：(1)最不利点射水试验后、用消火栓按钮启泵、查水压有否上升，(2)地下室试验消火栓放水、压力下降后应能自动起泵。

- （四）防排烟系统

- 1、对排烟阀、排烟防火阀、送风阀的维护保养：(1)旋转机构是否灵活、每年对机械传送机构加适量润滑剂，(2)进行手动、远程启闭操作、检查是否可完全打开。

- 2、对送风、排烟风机的维护保养：(1)电源供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。(2)启动电动机,旋转时有无异常振动、杂音，操作手动或自动启动装置进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验。

- 3、对风机电柜的维护保养：(1)控制柜电压、电流表的指针是否在规定的范围内。(2)操作开关,检查开关性能,检查指示灯显示状态是否正常。(3)继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关能否正常切换。

- 4、正压送风阀:检查其送风阀是否完好,能否完成送风功能。正压送风、防排烟系统至少每半年检测一次。

- （五)防火分隔设施

- 防火卷帘门:定期(季检)对防火卷帘门在消防控制室远程启、闭三次(不少于I0%)，并进行整体联动试验。

- 火灾应急照明和疏散指示系统

- 应急照明灯:试验(不少于10%)应急照明灯是否完好,工作是否正常，及时更换损坏的灯泡、电池,每月抽30%应急照明灯放电30分钟。

- 疏散指示灯:试验(不少于10%)疏散指示灯是否完好,工作是否正常.及时更换损坏指示灯管、电池,每月抽30疏散指示灯放电30分钟。

- 气体灭火系统

- 每月定期检测气体灭火整体系统的完好性,工作是否正常,及时更换药剂。

- (八）需更换的消防设施设备(如:烟感、温感、喷淋头、应急照明灯、疏散指示牌、防火门顺序器和闭门器、消防设施标示等），由医院提供材料及配件，中标单位免费施工安装。

响应文件封面

本

## 响应文件

采购项目名称：成都市新都区妇幼保健院

消防维保服务项目

采购项目编号:XDFBY-HQ2021-08

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其代理人（签字或者加盖个人名章）：

日    期：   年   月   日

## 一、参与比选声明（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我方自愿参加贵公司组织的本次比选活动。为此，我方向贵单位作如下保证：

1、我方已认真阅读比选文件的全部内容，对本次采购将作出实质性响应，并且不恶意报价（明显高于市场价格或者低于成本价），若我公司报价低于参与报价单位平均报价10%的价格视为价格过低，需要澄清和证明，必须30分钟内提供且盖财务证明章扫描件，否则视为无效报价。

2、我方接受供应商须知的各项要求，自行承担所有与参与本次比选有关的费用，承诺其在比选有效期限内对我方具有约束力。

3、本声明同时为法定代表人授权书性质。授权代表受本公司法定代表人委托，为我方参与比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

4、我方同意按照贵单位的要求提供与比选、报价有关的一切数据和资料，并确保其真实性和合法性，如提供不齐，责任自负。

6、本次投标有效期为递交投标响应文件截止之日起90天。

与本次比选有关的正式通讯为：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：年月日

## 二、相关证明文件格式

2-1

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：      性别：     年龄：      职务：

本人系（供应商名称）的法定代表人。就参加贵单位组织的采购编号为（XDFBY-HQ2021-08）的（成都市新都区妇幼保健院消防维保服务项目）比选项目的报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

日  期：  年   月   日

注意：法定代表人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此证明书。

2-2

法定代表人授权书

：

本授权声明：（单位名称）,（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方参加贵单位消防维保服务项目（采购编号：XDFBY-HQ2021-08）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日    期：    年  月  日

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目磋商报价的，仅须出具此授权委托书。

- 承诺函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：年  月   日

## 无行贿犯罪记录承诺函

成都市新都区妇幼保健院：

本单位                   （供应商名称）作为                （项目名称及采购编号）的供应商，现郑重承诺：我单位及现任法定代表人__________________（名字），身份证号__________________ 、主要负责人__________________（名字），身份证号：__________________，在参加本次采购活动前三年内不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：年月日

## 五、营业执照副本、法人登记证书副本、社会团体法人登记证书副本、民办非企业单位登记证书副本或基金会法人登记证书副本（或三证合一）

六、报价函（实质性要求）

成都市新都区妇幼保健院：

1.我方全面研究了“成都市新都区妇幼保健院消防维保服务项目”比选文件，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

3．我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5．本次比选有效期为递交比选响应文件截止之日起90天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期： 年  月  日

## 七、报价表

| 成都市新都区妇幼保健院消防维保服务项目报价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 项目名称 | - 数量 | - 报 价 |
| - 消防维保服务项目 | - 1年 | - 元 人民币大写： |

注: 含税费和磋商文件规定的其它费用。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日  期：   年    月    日

## 八、服务方案

## 九、评分细则

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价35% | 35分 | 满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×价格权值×100 注：本项最高得35分 | 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 |
| 2 | 服务方案 35% | 35分 | 根据投标人对本项目的现场环境及服务需求的理解、熟悉程度、服务响应程度、售后服务等总体方案的可行性、可靠性、合理性、科学性以及项目工作重点、难点分析情况进行对比，优得25-35分,良得15-25分，一般得5-15分， 注：本项最高得35分 |  |
| 3 | 服务能力 15% | 15分 | - 具有消防维护保养资格，在社会消防技术服务信息系统和四川消防技术服务机构管理平台注册备案合格得7分（提供证明材料）； - 曾经取得过正式一级消防维保资质的加3分（提供证明材料） 3、本次项目投入服务团队骨干具有1个消防工程师证得1分，最多得5分（提供证明材料）： 注：本项最高得15分，不能提供注册备案证明本项不得分 | （以上证明材料均需加盖供应商鲜章） |
| 4 | 履约能力12% | 12分 | - 近3年以来有类似医疗机构消防维保服务项目的，每有1个项目得1分，最高得7分；（提供合同复印件） - 具备省级以上市场监督管理局检验检测资质认定证书加5分（（提供证书复印件） - 注：本项最高得12分 | （以上证明材料均需加盖供应商鲜章） |
| 5 | 响应文件的规范性 3% | 3分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分，有一项细微偏差扣0.5分，扣完为止。 注：本项最高得3分 | 以比选响应文件为准 |
| 总分 | 100分（说明：供应商失信行为记入诚信档案且在有效期内的扣5分/次予以惩戒，供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，直到总分100分扣完为止）。 |  |  |  |